ОБЕКТ: „Преустройство на част от първи етаж  и сутерен на терапевтичен блок "В" в отделение за хемодиализа и пристройки - коридор и евакуационна стълба”- п.и. с идентиф. 68850.502.179 у.п.и.I- за здравни нужди, кв. 524 , гр. Стара Загора

ФАЗА: ТП

ЧАСТ: ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  УМБАЛ "Проф. д-р Cт. Киркович" АД

- гр.Стара Загора

Проектант: ...............................................

( инж. Пламен Петков )

Възложител: .............................................

Съгласували:

1.АРХ: ……………..…арх.Е.Василев

2.СК:............................инж. Н.Станев

3. ПБ:………………....инж. П. Белчев

4.ЕЛ:............................инж.Витанова

5.ВиК:..........................инж.Д.Христова

6.Техн:…………….….инж. Ан.Личев

7.ОВ:............................инж. В.Филипов

8. ВП:………………....инж……………..

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

І. Общa част………………………..…………………………………………..3

1. Цел на проекта………………………………………………………………..…...3

2. Обхват на проекта…………………………………………………………..….....3

3. Описание на обекта…………………………………………………………….....3

ІІ. Техническа част - избор на конфигурация и изисквания за           монтаж на ПИС……………………………………………………………….4

1. Аналогов адресируем пожароизвестителен панел…………………………...5

2. Аналогов адресируем димооптичен детектор…………………………..........7

3. Основи за адресируеми детектори……………………………………………...8

4. Адресируем ръчен пожароизвестител……………………………………….....9

5.  Конвенционална сирена…………...……………………………..…………….10

6. GSM комуникатор……………………………………………………………….11

7. Кабелни трасета………………………………………………………………....11

ІІІ. Количествена сметка на елементите на ПИС……………….12

ІV. Чертежи

1. Чертеж № 1 - Блок – схема

2. Чертеж № 2  Пожароизвестителна система – Етаж 1 / Кота 0.00

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

# ОБЕКТ: „Преустройство на част от първи етаж  и сутерен на терапевтичен блок "В" в отделение за хемодиализа и пристройки - коридор и евакуационна стълба”- п.и. с идентиф. 68850.502.179 у.п.и.I- за здравни нужди, кв. 524 , гр. Стара Загора

Част:   Пожароизвестяване

Фаза:  ТП

І. Общa част

1. Цел на проекта

Инвестиционният проект е разработен въз основа на задание от инвеститора. Основното предназначение на всяка пожароизвестителна система (ПИС) е да открие евентуално запалване в първоначалния стадий и да сигнализира за това присъстващите в сградата в която е монтирана, за да могат те своевременно да напуснат сградата и да могат да се извършат навременни гасителни действия.

Проекта е разработен съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, допълнени и променени от 2014г. Наредба № 3 за устройство за на ел. уредби ДВ бр. 90 от 13.10.2004г. и изменения и допълнения към 2010г. и БДС EN-54 – част 14.

2. Обхват на проекта

Разработване на технически проект за пожароизвестителна система.

3. Описание на обекта

Обектът представлява преустройство на първия етаж и част от сутерена на терапевтичен блок „В“ в отделение за хемодиализа. Към проекта се предвижда нова външна евакуационна стълба и пристройка покрит коридор до болничната аптека. При преустройството с леки преградни стени се обособяват нужните за отделението помещения съгласно медицинската технология. Във фоайето на болницата се обособяват четири склада които ще обслужват отделението за хемодиализа.

Преустройваният етаж е първия в шестнадесет етажна монолитна сграда. Съгласно чл.8 ал.1 табл.1 строежът е от клас по функционална пожарна опасност „Ф1 „  подклас Ф“1.1“ - болница за активно лечение. За този тип сгради съгласно точка 2.2 от прил.1 към чл.3 ал.1 от Наредба № Із 1971 от 2009г. за сгради в областта на здравеопазването над два етажа или с над 50 легла се изисква Автоматична система за пожароизвестяване. В настоящия проект е разработена Адресируема пожароизвестителна система. Функцията на системата е да открие възникнал пожар в началния стадий и да подаде звуков и светлинен сигнал с който да извести пребиваващите в сградата за възникналата опасност.

Сградата е изпълнена със монолитна стоманобетонна конструкция. 	При преустройството не се засяга конструкцията на сградата, като не се събарят носещи зидове,  а новите преградни стени се предвижда да се изпълнят леки  от гипсокартон с пълнеж от мин.вата - видно от графичната част на проекта.

ПОКАЗАТЕЛИ:

Застроена площ преустройство:                                     - 544,82 m² ;

Застроена площ пристройка   -коридор:                       - 99,24 m² ;

Застроена площ ев. стълба:                                             -  4,65 m² ;

ЗП обща:                                                                            - 648,73 m² ;

РЗП обща:                                                                          - 648,73 m² ;

ІІ. Техническа част - избор на конфигурация и изисквания за     монтаж на ПИС

В проекта се предвижда използването на адресируема пожароизвестителна система, чиято принципна блокова схема е показана на фиг.1.

Фиг.1. Принципна блокова схема на адресируема пожароизвестителна система.

При адресируемите системи кабелната линия, на която са разположени различните устройства, започва от пожароизвестителната централа (ПИЦ) и се връща в нея.  Линиите на адресируемите системи се наричат кръгове или контури (на англ. loops). По този начин на изграждане на системата се дава възможност за пълно разпознаване на всяко монтирано на кръга устройство по индивидуалния адрес, което допринася до бързото локализиране на възникналия пожар. Движението на информацията е двупосочно  - от ПИЦ към известителните/сигнализиращи устройства и обратно, поради тази причина системата остава работоспособна при повреда в кабелната линия. В това се състой и основното преимущество на тези системи пред конвенционалните.

1. Аналогов адресируем пожароизвестителен панел

В обектът ще бъде изградена адресируема пожароизвестителна система с един кръг.

На фиг. 2 е представен Аналогов адресируем централен панел серия Synchro на KENTEC с 1 кръг.

Фиг.2. Аналогов адресируем централен панел серия Synchro на KENTEC

Серията Syncro включва адресируеми пожароизвестителни пълнофункционални контролни панели с отворен протокол, използващи модерна микропроцесорна електроника за осигуряване на гъвкава система с изключително висока надеждност и интегрираност.

ПИЦ ще бъде монтирана на стена в Регистратура на кота 0.00 на височина 1,5 м от готов под. Мрежовото захранване 220V/50Hz  ще бъде осигурено от най- близкото ел. табло, чрез захранващ кабел от типа СВТ 3х1,5 мм2 на отделен предпазител.

Работни режими:

-	“Дежурен” - извършва непрекъснат контрол на състоянието на детекторите и свързващите линии, източниците на захранващо напрежение и всички включени в състава й технически средства;

-	“Аларма” - активира при регистриране на “Пожар” или “Опастност от възникване на пожар” като сигнализира при дежурния оператор със звуков сигнал, индикация на лицевия панел;

-	“Техническа неизправност” -	сигнализира при дежурния оператор със звуков сигнал, индикация на лицевия панел.

Адресируемите панели Syncro са сертифицирани от Британския институт по стандартизация (BSI) за изпълнение на изискванията на стандарта EN54 - част 2 и 4.

• Поддържа Hochiki ESP, Apollo и Argus протоколи
• LED индикатори за 16 зони
• 2 програмируеми конвенционални кръга за сирени
• 5 програмируеми входа
• 3 програмируеми релейни изхода
• Голям LCD дисплей
• До 512 допълнителни програмируеми Syncro I/O модули
• Памет от 1000 събития
• Свързване в мрежа с други Syncro панели (не се подържа от Syncro AS Lite)
• Съвместим с Syncro Focus и View рипитерни панели (не се подържа от Syncro AS Lite)
• Опция за принтер (не се подържа от Syncro AS Lite)

Технически характеристики на ПИЦ:

| Кутия | 1.2mm заварена листова ламарина |
| --- | --- |
| Покритие на кутията | специално покритие от смола |
| Цвят | Сив |
| Зонални LED индикатори | 0, 16, 48 или 96 (в до 500 софтуерни зони) |
| Дисплей | 240 x 64 LCD |
| Напрежение на ел. мрежа | 230V AC или 110V AC |
| Сиренни изходи | 4, с предпазител 1 Amp всеки |
| Допълнителен изход 24V | 1, с предпазител 500mA |
| PSU | 4A |
| Акумулаторни батерии | 2 х 12V, 12Ah |
| Релеен изход "Неизправност" | 30V DC/1A (max) |
| Релеен изход "Пожар" | 30V DC/1A (max) |
| Релеен алармен изход | 30V DC/1A (max) |
| Програмируем релеен изход 1 | 30V DC/1A (max) |
| Програмируем релеен изход 2 | 30V DC/1A (max) |
| Изход за гасене | наблюдаем, с предпазител 1A |
| Изход за път за евакуация | наблюдаем, с предпазител 500mA |
| Портове | RS-232 и RS-435 |
| Входове | 5 |
| Програмируеми входове | 3 |
| Работна температура | от -5°C до +50°C |
| Максимална влажност | до 95% (без конденз) |

2. Аналогов адресируем димооптичен детектор

ALG-EN (фиг.3) е продукт от новото поколение адресируеми димооптични детектори на Hochiki. Отличава се с повишената чувствителност на високотехнологичната димооптична камера, чрез която се осъществява детекцията на дим. Нов алгоритъм за обработка на събитията води до редуциране на страничните шумове и минимизиране на фалшивите сработвания до възможния минимум.

Фиг.3. Аналогов адресируем димооптичен детектор ALG-EN Hochiki

Детекторът ALG-EN е с нископрофилен дизайн, произведен е от поликарбонат и покрива площ от 112 м². Разполага с два изнесени върху корпуса червени светодиода с 360° видимост за следене на активността му. Монтира се върху основа посредством специален заключващ механизъм за захващане. Димооптичната камера позволява достигане на високо ниво на чувствителност на сензора. Тя е подвижна, с възможност за демонтаж, което позволява лесното почистване и подмяна.

Продуктът е напълно съвместим с аналогово адресируемия протокол ESP на Hochiki, представляващ метод на предаване на информация посредством цифрова комуникация. Адресира се по електронен път, като с помощта на ръчен програматор се задава самостоятелен адрес от 1 до 127, който се съхранява в детектора и може да бъде променен впоследствие. Чувствителността на сензора може да се програмира от контролния панел.

Димооптичните детектори ALG-EN на Hochiki се произвеждат в съответствие с европейския стандарт EN54, част 7 и са сертифицирани от LPCB и VdS.

Ще се монтират в посочените помещения на чертежa (без мокри помещения и санитарни възли) и ще  следят  съответно  за  повишаване  на  задимяването  над определена (програмно дефинирана) стойност в контролирания обем, за който се отнасят. Автоматичните пожароизвестители се монтират на отстояние минимум два пъти височината на осветително тяло, 1,0м от вентилационна решетка и на 0,5м от стени и прегради.

На посочените места на чертежa детекторите са комбинирани с основи, които имат вградени звукови и светлинни индикации.

Технически характеристики:

| Оперативно напрежение | 17 - 41Vd.c. |
| --- | --- |
| Нискоенергиен режим | 120mA |
| Ток в състояние на покой | 400mA |
| Ток при аларма | 19mA |
| Метод на предаване на данни | Цифрова комуникация - ESP протокол |
| Работна температура | от -10ºC до +50ºC |
| Температура на съхранение | от -30ºC до +60ºC |
| Максимална влажност | 95% RH без конденз (при 40ºC) |
| Степен на защита от прах и влага | IP42 |
| Цвят Материал | Слонова кост, бял и черен Поликарбонат |
| Тегло (g) | 90 g |
| Диаметър(mm) / Височина (mm) | 100mm/38mm |

3. Основи за адресируеми детектори

Стандартна основа за адресируеми детектори YBN-R/3 (фиг.4)

Фиг.4. Стандартна основа за адресируеми детектори YBN-R/3 Hochiki

Технически характеристики:

| Работна температура | от -10ºC до +50ºC |
| --- | --- |
| Температура на съхранение | от -30ºC до +70ºC |
| Максимална влажност | 95% RH без конденз (при 40ºC) |
| Цвят | Слонова кост и бял |
| Материал | Поликарбонат |
| Тегло (g) | 50 g |
| Диаметър (mm) | 100mm |
| Височина (mm) | 8mm |

Аналогова адресируема основа - сирена с флаш лампа YBO-BSB

Фиг.5. Аналогов адресируем димооптичен детектор ALG-EN Hochiki

Осигурява 13 нива на силата на звука и 51 различни тона (фиг.5) , с максимална сила на звука до 98д (A) (±2дБ(A)) при ниска консумация на енергия. Съвместима с основи YBO-R/3 или YBO- R/SCI. Захранване от адресния кръг. Програмиране на един кръгов адрес –автоматично от контролния панел или чрез портативен програматор TCH-B100. 50 ~ 98дБ(A) (±2дБ(A))/1 м. 51 избираеми от потребителя тона (8 от които са съвместими с EN54-3).

Монтират се в комбинация с адресируемите димооптични детектори на посочени места на чертежa, адреси: 1-012, 1-022 и 1-033.

4. Адресируем ръчен пожароизвестител HCP-E Hochiki

На фиг.6 е представен адресируем ръчен пожароизвестител HCP-E  с нечуплив пластмасов елемент, захранван от адресния кръг и заемащ един адрес. Предназначението му е при активиране да  изпрати сигнал до контролния панел за незабавна активация на алармените изходи. Позволява бърз отговор от контролния панел след активирането му.

Фиг.6. Адресируем ръчен пожароизвестител HCP-E Hochiki

Адресируемият ръчен пожароизвестител HCP-E е снабден с LED индикатор, който може да работи в 2 режима: премигващ/непремигващ. Разполага с 2 терминала за лесно свързване с кръга. Инициирана от контролния панел функция, тества функционирането на устройството, а чрез пластмасов ключ може да се провери и възстнанови положението на нечупливия елемент.

Ще се монтират на височина 1,40m от готов под на посочените на чертежа места. Снабдени с изолатор на късо съединение.

Технически характеристики:

| Оперативно напрежение | 17 - 41Vd.c. |
| --- | --- |
| Нискоенергиен режим | 90mA |
| Ток в състояние на покой | 220mA |
| Ток при аларма | 5mA |
| Метод на предаване на данни | Цифрова комуникация - ESP протокол |
| Работна температура | от -10ºC до +50ºC |
| Температура на съхранение | от -30ºC до +60ºC |
| Максимална влажност | 95% RH без конденз (при 40ºC) |
| Степен на защита от прах и влага | IP24 |
| Тегло (g) и размери (mm) | HCP-E за стенен монтаж (с кутия SR-2T): 161g / 89x93x59.5 mm |

5. Конвенционална сирена SB 112F

Възпроизвежда  пожарен звуков сигнал за пожароизвестителни системи (фиг.7). Съвместима е с пожароизвестителните централи, които осигуряват при алармено състояние изход 24 V. Закрепването към стената се извършва в три точки с винт и дюбел. Акустичния излъчвател е рупорен пиезоелектрически, благодарение на което неговият коефициент на полезно действие е много висок, а оттам и консумацията на енергия е ниска при високо ниво на излъчвания звук. Сирената е комплектована с лампа 24V/5W, която мига с честота 1.5 Hz в алармено състояние.

Фиг.7. Външна сирена SB 112F.

Ще бъдат монтирани 2бр. конвенционални сирени на обекта. Едната ще е на външната фасада на сградата на височина минимум 2,50m от кота терен, а другата на стената на склад хигиенни материали на височина минимум 2,30m от готов под.

Технически характеристики:

| - захранващо напрежение | - 12V до 30V |
| --- | --- |
| - онсумация при 24V | - 200 mA |
| - звуково налягане на разстояние 1ft по оста при 24 V | >118dB |
| - основна звукова честота | - 2.8 kHz – 3.2 kHz |
| - модулираща звукова честота | - 1.5 Hz |
| - светлинен ефект – сулфидна лампа | - 24V / 5 W |
| - изходяща мощност за светлинен ефект | - 10 W |
| - размери | - 205 x 175 x 75 mm |

6. GSM комуникатор

Към ПИЦ се монтира GSM комуникатор със SIM карта, който при пожар изпраща сигнал до посочени телефонни номера от възложителя.

7. Кабелни трасета

Кабелните трасета на пожароизвестителната система ще бъдат изпълнени с пожароизвестителен кабел J-Y(St)Y 2x0,75mm². Там където има открити части (части без окачен таван) и слизанията на кабелите към ръчните бутони и сирените, да се защитят в PVC канали или под мазилка.

При полагане на пожароизвестителната и силова инсталации да се спазва минимум 0,50m между тях.

Забележка: Възложителят може да използва пожароизвестителна техника и пожароизвестителен кабел на друг производител при условие, че покрива техническите параметри зададени в проекта и притежаващи сертификати по EN – 54.

ІІІ. Количествена сметка на елементите на ПИС

| № по ред | Наименование | Мярка | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| Спецификация и количествена сметка |  |  |  |
| 1 | Аналогов адресируем централен панел серия Synchro на KENTEC | бр. | 1 |
| 2 | Акумулатор 12VDC/12Ah | бр. | 2 |
| 3 | Аналогов адресируем димооптичен детектор ALG – EN Hochiki | бр. | 27 |
| 4 | Стандартна основа за адресируеми детектори YBN-R/3 | бр. | 24 |
| 5 | Адресируема основа - сирена с флаш лампа YBO-BSB | бр. | 3 |
| 6 | Адресируем ръчен пожароизвестител HCP-E Hochiki | бр. | 3 |
| 7 | Конвенционална сирена SB 112F | бр. | 2 |
| 8 | Трудно горим пожарен кабел J-Y(St)Y 2x0,75 мм2 | м | 400 |
| 9 | Захранващ кабел СВТ 3х1,5 мм2 | м | 20 |
| 10 | PVC кабелен канал | м | 200 |

Проектант: .....................

( инж. Пламен Петков )

ІV. Чертежи